# 照明工程检测报告

工程名称：镜湖大道车行隧道照明检测项目

# 工程地址：迎宾大道（镜湖大道隧道）

# 委托单位：广州市花都区住房和城乡建设局

# 报告编号：G2022(83)0120440100069

# 委托编号：G2022(83)0120

# 报告日期：二〇二二年五月二十三日

# 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

# 说明

1、各项目检测结果栏中有数据要求时应填写实测数据；无数据要求的可根据检测情况填写明确的定性词，如“符合要求”、“动作正常”等。

2、各项目中，每一条款的内容经检测后均符合要求则认为该项合格，如部分符合、部分不符合则判定该项不合格。

3、本检测报告涂改、换页无效。

4、本报告盖有检测单位“检验检测专用章”后方为有效。

5、未经检测单位书面同意，不得复制检测报告(完整复制除外)。

6、如对本检测报告有异议，请在报告发出后15天内向检测单位书面提请复议。

# 地址：广州市先烈东路121号(沙河顶)                  邮编：510500

# 电话：020-87255131                                  传真：020-87256379

# 020-87252809                                        020-85257060

| 工程名称 | 镜湖大道车行隧道照明检测项目 |
| --- | --- |
| 工程地址 | 迎宾大道（镜湖大道隧道） |
| 建设单位 | 花都区交通运输局 |
| 委托单位 | 花都区住房和城乡建设局 |
| 检测性质 | 普通检测 |
| 检测日期 | 2022年5月20日 |
| 委托编号 | G2022(83)0120 |
| 检测项目 | 平均照度 | 10个标准段 |
| 检测依据 | 1、《照明测量方法》GB/T 5700-2008； 2、《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015； 3、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012。 |
| 评判依据 | 1.《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）； 2. 该工程有关的设计图纸（图号：JH05-DL-002）。 |
| 检测仪器 | 照度计；激光测距仪 |
| 检测结论 | 依据本工程的设计要求，此工程所检项目中的白天镜湖大道隧道东孔K0+260至K0+290中间段、白天镜湖大道隧道东孔K0+397至K0+427入口段、白天镜湖大道隧道西孔K0+260至K0+290中间段、夜间镜湖大道隧道西孔洞外K0+160至K0+190共5个检测段不符合设计要求，其余均合格。 签发日期：2022年5月23日 |
| 备 注 | --------------------------- |
| 批准： |  | 审核： |  | 校核： |  | 主检： |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测时间 | 检测部位 | 参考平面及其高度 | 设计值 | 要求 或指标 | 检测结果 | 分项评定 |
|  | 平均照度 | 白天 | 镜湖大道隧道东孔SM01至出口段 | 路面 | 150lx | ≥150lx | 359.3lx | 合格 |
|  |  |  | 镜湖大道隧道东孔K0+260至K0+290中间段 | 路面 | 300lx | ≥300lx | 142.3lx | 不合格 |
|  |  |  | 镜湖大道隧道东孔K0+397至K0+427入口段 | 路面 | 1000lx | ≥1000lx | 785.6lx | 不合格 |
|  |  |  | 镜湖大道隧道西孔K0+397至K0+427出口段 | 路面 | 150lx | ≥150lx | 244.3lx | 合格 |
|  |  |  | 镜湖大道隧道西孔K0+260至K0+290中间段 | 路面 | 300lx | ≥300lx | 167.3lx | 不合格 |
|  |  |  | 镜湖大道隧道西孔K0+196至k0+226入口段 | 路面 | 1000lx | ≥1000lx | 655.7lx | 不合格 |
|  |  | 夜间 | 镜湖大道隧道西孔洞外K0+160至K0+190 | 路面 | 15lx | ≥15lx | 7.58lx | 不合格 |
|  |  |  | 镜湖大道隧道西孔K0+260至K0+290中间段 | 路面 | 75lx | ≥75lx | 149.6lx | 合格 |
|  |  |  | 镜湖大道隧道西孔K0+196至k0+226入口段 | 路面 | 75lx | ≥75lx | 294.7Lx | 合格 |
|  |  |  | 镜湖大道隧道西孔K0+397至K0+427出口段 | 路面 | 75lx | ≥75lx | 123.9lx | 合格 |
| 备注 | 检测区域见附图1-10 |

# (本页以下部分为空白)

附图1：白天镜湖大道隧道东孔SM01至出口段

附图2：白天镜湖大道隧道东孔K0+260至K0+290中间段

附图3：白天镜湖大道隧道东孔K0+397至K0+427入口段

附图4：白天镜湖大道隧道西孔K0+397至K0+427出口段

附图5：白天镜湖大道隧道西孔K0+260至K0+290中间段

附图6：白天镜湖大道隧道西孔K0+196至k0+226入口段

附图7:夜间镜湖大道隧道西孔洞外K0+160至K0+190

附图8:夜间镜湖大道隧道西孔K0+260至K0+290中间段

附图9:夜间镜湖大道隧道西孔K0+196至k0+226入口段

附图10：夜间镜湖大道隧道西孔K0+397至K0+427出口段

# （报告到此结束）