花都区城镇污水处理厂运行情况公示表（2024年6月）

填报单位：（公章）

| 污水处理厂名称 | 设计规模（万吨/日） | 日均处理量（万吨/日） | 进水COD浓度设计标准（mg/l） | 平均进水COD浓度（mg/l） | 进水氨氮浓度设计标准（mg/l） | 平均进水氨氮浓度（mg/l） | 出水是否达标 | 超标项目及数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新华污水处理厂 | 29.9 | 37.53 | 300 | 105.12 | 30 | 15.13 | 是 | 无 |
| 狮岭污水处理厂 | 11.9 | 13.64 | 300 | 81.2 | 30 | 13.88 | 是 | 无 |
| 花东污水处理厂 | 4.9 | 6.19 | 300 | 114.85 | 30 | 9.25 | 是 | 无 |
| 炭步污水处理厂 | 2.5 | 2.23 | 300 | 71.43 | 30 | 8.13 | 是 | 无 |
| 赤坭污水处理厂 | 2 | 1.94 | 300 | 110.61 | 30 | 11.57 | 是 | 无 |
| 梯面污水处理站 | 0.13 | 0.08 | 300 | 44.75 | 30 | 6.81 | 是 | 无 |
| 白云国际机场污水处理厂 | 2.8 | 2.72 | 550 | 343.23 | 45 | 45.27 | 是 | 无 |
| 花山净水厂 | 7 | 5.75 | 300 | 127.72 | 30 | 12.46 | 是 | 无 |
| 大陵河三华净水厂 | 5 | 5.05 | 300 | 102.48 | 30 | 21.62 | 是 | 无 |